Приложение №2

к Договору № ___________ от _______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку изделий для нужд

открытого акционерного общества «Марийский машиностроительный завод»

1	Цель разработки Технического задания

Целью настоящего Технического задания является получение предложения на поставку контакторов и автоматических выключателей

# 2	Область применения

Контакторы и автоматические выключатели предназначены для использования на территории АО «Марийский машиностроительный завод» при комплектовании щитов, служащих для коммутации, а также для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания в трехфазных электрических сетях с напряжением  220/380 В переменного тока и частотой 50 Гц.

# 3	Требования к контактором ПМЛ-8100-400А380АС-УХЛ4-Б

| Номинальный ток | 400 А |
| --- | --- |
| Напряжение катушки управления | 380 В |
| Род тока | переменный |
| Количество силовых полюсов | 3 |
| Способ монтажа | Винтовой |
| Размеры ( не более) мм В/Ш/Г | 206 / 213 / 220 |
| Напряжение | 660 В |
| Частота | 50 Гц |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Масса, не более | 7,2 кг |
| Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 | 240 |
| Электрическая износоустойчивость, млн. коммут. циклов | Б 0,5 |
| Механическая износоустойчивость, млн. коммут. циклов | Б 5,0 |

3.1 Требования к автоматическим выключателям ВА 50-39 ПРО

| Количество полюсов | 3 |
| --- | --- |
| Номинальный ток | 320, 400 А |
| Номинальное напряжение изоляции | 690 В |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 8 кВ |
| Номинальное рабочие напряжение при 50/60 Гц | 690 В |
| Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (380/415 В) | 36 кА |
| Электрическая износоустойчивость, коммут. циклов | 15 000 |
| Механическая износоустойчивость, коммут. циклов | 5 000 |
| Исполнение | стационарное |
| Присоединение внешних проводников | стационарное |
| Способ монтажа | Кабель с кабельными наконечниками |
| Вид привода | ручной |
| Размеры ( не более) мм В/Ш/Г | 140 / 260 / 105 |
| Наличие независимого расцепителя Uн-380В |  |
| Межполюсная перегородка 2 комплекта |  |

3.2 Требования к реле контролю фаз РКФ-М04-1-15 АС380В

- обнаружение кратковременных пропаданий напряжения по одной, двум или трем фазам;

- контроль порядка чередования фаз;

- контроль обрыва фаз;

- контроль слипания фаз;

- регулируемая задержка времени возврата;

- максимальная коммутируемая мощность  2000 ВА

# 4	Требования к комплекту поставки

Поставляемый материал, должен быть новым, не бывшим в употреблении. Год выпуска не ранее 2017 года.

# 5	Требования к технической документации

Исполнитель должен предоставить полный комплект технической документации на русском языке  в одном экземпляре на бумажном носителе. Техническая документация должна включать:

-   Паспорт или техническое описание продукции;

-   Инструкция по монтажу.

Трансформаторы тока должны быть поверены и иметь паспорт и  свидетельство о поверке

6	Требования к упаковке и маркировке изделий.

Изделия поставляются в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки и замаркировано в соответствии с действующими стандартами. Все грузовые места, которые нуждаются в особенных условиях обращения, должны иметь следующую дополнительную маркировку: «Верх! Осторожно! Не кантовать!», либо иную маркировку аналогичного значения.

Наличие упаковочного листа на русском языке для каждого тарного места обязательно. Размещение упаковочного листа – в специальном кармане с внешней стороны упаковки.

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность изделия на весь срок его транспортировки любым средством транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения. Изделия поставляются в таре завода-изготовителя. Тара и упаковка Исполнителю не возвращаются.

7	Требования к поставке и сертификации поставляемых изделий

7.1 Качество материала должно соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ изготовителя.

7.2 Поставляемые изделия  должны иметь сертификаты соответствия и соответствующую маркировку.

# 8	Условия поставки изделий

8.1  Сроки и место поставки изделий

Сроки поставки и место поставки в соответствии с условиями  Договора. Досрочная поставка возможна по взаимному соглашению, оформленному письменно.

# 9	Срок гарантии на поставляемые изделия

Исполнитель гарантирует соответствие качества материала требованиям ГОСТ 16338-85 и изделий в течение 2 (двух) лет со дня изготовления при соблюдении потребителем «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
|  | АО «Марийский машиностроительный завод» |
|  | Генеральный директор __________________________ / Б. И. Ефремов |