Приложение № 2

к Договору № ___________ от _______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку КД и монтаж приборов учёта для нужд

открытого акционерного общества «Марийский машиностроительный завод»

- 1	  Цель разработки технического задания

- Целью настоящего технического задания является получение предложения на разработку конструкторской документации, поставку, монтаж, пусконаладочные работы и комплексное опробование трех стационарных приборов учёта расхода массы и количества тепловой энергии (далее теплосчётчики №№ 1,2,3).

- 2   Область применения

- Теплосчётчики № 1 и № 2 предназначены для измерения количества тепловой энергии, массы, температуры на подающем и обратном трубопроводах в системах теплоснабжения. Теплосчетчики будут использоваться:

- теплосчетчик № 1 - на территории промплощадки № 1 ОАО «Марийский машино-строительный завод». Схема расположения тепловой сети – приложение № 1 к Техническому заданию.

- теплосчетчик № 2 – на территории промплощадки «В» ОАО «Марийский машино-строительный завод» возле здания котельной. Схема расположения тепловой сети – приложение № 2 к Техническому заданию.

- Теплосчетчик № 3 предназначен для измерения количества теплоносителя и тепловой энергии, температуры и давления сетевой воды на подающем, и обратном трубопроводах в системах ГВС, и использования на территории промплощадки № 1 ОАО «Марийский машиностроительный завод». Схема расположения сети ГВС – приложение № 3 к Техническому заданию.

- Согласно ПБ 10-573-03, трубопроводы горячей воды на территории промплощадки № 1 и  промплощадки «В» ОАО «Марийский машиностроительный завод» относятся к IV категории.

- 3    Технические характеристики  тепловой сети  для монтажа приборов учёта

3.1 Для монтажа теплосчетчика № 1

- температурный график ТС, °С						            150/70

- температура окружающего воздуха, °С                                              от – 40 до + 50

- количество измеряемой среды, т/ч.:		максимальное                        800

среднее                                   650

- количество измеряемой тепловой энергии, Гкал/ч.: максимальное           60

среднее                       15

- максимальное давление при испытании ТС, кгс/см ²                                  16

- диаметр трубопроводов ТС, мм.: подающий                                               530

обратный                                                     426

- расстояние от датчиков до прибора, м.                                                          60

3.2 Для монтажа теплосчетчика № 2

- температурный график ТС, °С						              95/70

- температура окружающего воздуха, °С                                              от – 40 до + 50

- количество измеряемой среды, т/ч.: максимальное                                   40

среднее                                              25

- количество измеряемой тепловой энергии, Гкал/ч.: максимальное            1

среднее                        0,7

- максимальное давление при испытании ТС, кгс/см ²                                  16

- диаметр трубопроводов ТС, мм.: подающий                                               159

обратный                                                     159

- расстояние от датчиков до прибора, м.                                                          30

3.3 Для монтажа теплосчетчика № 3

- температура теплоносителя сети ГВС, °С: 	подающая 	                         60 ÷ 75

обратная  не менее                  40

- температура окружающего воздуха, °С                                                  от – 40 до + 50

- количество измеряемой среды, т/ч.: 	максимальное                          50

среднее                                     20

- количество измеряемой тепловой энергии, Гкал/ч.: максимальное             0,5

среднее                          0,01

- максимальное давление при испытании трубопроводов ГВС, кгс/см²        16

- диаметр трубопроводов ГВС, мм.: 		подающий                                219

обратный                                      76

- расстояние от датчиков до прибора, м.                                                            60

- 4     Комплектация  теплосчётчиков, описание системы

4.1   Общие технические характеристики приборов учета тепла:

- ±2% – погрешность измерения массового расхода теплоносителя в диапазоне от 1 до 100% выбранного наибольшего расхода;

- 0-55°С – температура окружающего воздуха;

- 220В – напряжение питания прибора учёта;

- 24В– напряжение питания преобразователей расхода и термопреобразователей;

- ≥ 75000 –наработка на отказ не менее, час;

- ≥ 12 –  срок службы не менее, лет;

- средние скорости движения теплоносителя не более 10 м/с;

- диапазон измерения расходов от 1:10 до 1:1000;

- максимальное давление измеряемой среды: не менее 2,5 МПа;

- температура измеряемой среды: 0…150 С;

- температура окружающего воздуха (группа С4 по ГОСТ 12997- неотапливаемые помещения) от минус 30 до плюс 60;

- относительная влажность воздуха (группа С4 по ГОСТ 12997- неотапливаемые помещения) от 5 до 95% без конденсации влаги;

- атмосферное давление (группа Р1 по ГОСТ 12997) от 84 до 106,4 кПа;

- степень защиты IP54;

- измерение и индикацию текущих значений температуры, давления, количества массы теплоносителя;

- определение и индикацию текущих значений тепловой энергии и тепловой мощности;

- вывод измерительной, диагностической, установочной, архивной и т.д. информации через последовательные интерфейсы RS232 и/или USB (в том числе через телефонный или радиомодем), RS485;

- с термопреобразователями сопротивления с пределами допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры не ниже класса допуска «В», с пределами допускаемой абсолютной погрешности измерения разности температур согласованными парами термопреобразователей сопротивления не ниже 1 класса, диапазон измеряемой температуры не ниже 0оС и не выше 180о С;

- с датчиками давления согласуемыми с выбранным типом (моделью) вычислителей и с максимальным рабочим давлением не менее 1,6 МПа.

### 4.2   Дополнительные технические характеристики теплосчетчиков № 1,2:

- 0,01-2000 – наибольший измеряемый массовый расход, т/ч;

- 0-180°С – диапазон измерения температуры жидкости;

### 4.3   Дополнительные технические характеристики теплосчетчика № 3:

- 0,01-50 – наибольший измеряемый массовый расход, т/ч;

- 0-100°С – диапазон измерения температуры жидкости.

### 4.4   Требование к тепловычислителю

Метрологические характеристики примененного тепловычислителя (прибора) должны обеспечивать:

относительная погрешность в условиях эксплуатации не более:

- тепловой энергии ± 0,02 %;

- массы ± 0,02 %;

- времени ± 0,01 %.

абсолютная погрешность в условиях эксплуатации не более:

- разности температур ± 0,03 °С;

- температуры ± 0,1 °С;

приведенная погрешность показаний давления не более ± 0,1 %.

Примененный тепловычислитель (прибор) должен отвечать следующим эксплуатационным характеристикам:

- температура окружающего воздуха – от минус 10 до 50 °С;

- относительная влажность – до 95 % при 35 °С;

- атмосферное давление – от 84 до 106,7 кПа;

- вибрация – амплитуда 0,35 мм, частота 5-35 Гц;

- степень защиты корпуса от проникновения пыли и воды - не менее IP54.

- средний срок службы не менее 12 лет.

- установленная безотказная наработка - не менее 75000 ч.

- гарантийный срок эксплуатации тепловычислителя - не менее 5 лет.

4.5   Требование к первичным преобразователям

Преобразователь (датчик) расхода должен соответствовать следующим техническим характеристикам:

- диапазон условных внутренних диаметров Ду первичных преобразователей расхода  полнопроходного исполнения в соответствии с разделом 3 ТЗ;

- наименование теплоносителя (рабочей среды): теплофикационная вода, холодная и горячая вода.

Термопреобразователи (датчики температуры) должны иметь:

- номинальную статическую характеристику преобразования (НСХ)100П, (Рт100), 500П, (Рт500);

- устанавливаться с применением защитных гильз.

### 4.6   Основные требования к приборам учёта тепловой энергии

Теплосчетчики должны быть устойчивыми к воздействию статических магнитных полей и    электромагнитных полей на частоте напряжения питания.

При воздействии электромагнитной помехи на теплосчетчики изменение результата измерений не должно превышать установленного  критического (наибольшего допускаемого) значения изменения результата измерений.

После проведения испытаний на надежность, и по истечении интервала времени, установленного изготовителем, должны выполняться следующие требования:

- датчик расхода - изменение результата измерения расхода после проведения испытания на надежность по отношению к первоначальному результату измерения не должно превышать значения критического (наибольшего допускаемого) значения;

- датчики температуры - изменение результата измерения после проведения испытания на надежность по отношению к первоначальному результату измерения не должно превышать 0,1°С.

Теплосчетчики должны:

- обеспечивать возможность архивирования 1488 часовых, 366 суточных, 48 месячных записей и итоговых показаний результатов измерений;

- обеспечивать вывод текущих и архивных показаний на табло вычислителя, оптический порт и внешние устройства посредством интерфейса RS232 или RS485;

- архив изменений и архив нештатных ситуаций должен содержать не менее ста записей, архивы  должны сохраняться в энергонезависимой  памяти  в  течение  всего  срока службы тепловычислителя при отсутствии питания;

- иметь не менее двух способов для предотвращения несанкционированного вмешательства в работу;

- обеспечивать контроль питания датчиков расхода;

- контролировать работоспособность всего измерительного оборудования, входящего в состав узла учета, с регистрацией отказов первичных датчиков в архивах, индикацией аварийных ситуаций и возможностью передачи сигналов аварийных ситуаций в систему сбора и обработки информации;

- быть устойчивым к наносекундным импульсным помехам в цепях электропитания, управления, контроля и сигнализации по ГОСТ Р 51317.4.4.;

- быть устойчивым к электростатическим разрядам по ГОСТ Р 51317.4.2.

4.7   Дополнительное требование

- При прямом включении в трубопроводы ТС (ГВС) первичные преобразователи не должны занижать внутреннее сечение труб (возможен вариант установки на трубопроводы накладных датчиков). Монтаж теплосчётчиков производится в соответствии с паспортом.

- 5	Требования к комплекту поставки

- Поставляемые приборы учёта, составные части, узлы, комплектующие должны быть новыми, не бывшими в употреблении (в эксплуатации, в консервации) и отражать все последние модификации конструкции и материалов. Не допускается поставка выставочных образцов, не серийного оборудования, а также приборов собранных из восстановленных узлов. Дата выпуска теплосчётчиков должна быть не ранее, чем за один год до срока доставки.

- 6	Требования к технической документации

- Исполнитель должен предоставить полный комплект технической документации на русском языке в одном экземпляре на бумажном и электронном носителях (в формате Microsoft Office Word 97-2003 или Adobe Reader). Техническая документация должна включать:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- формуляр;

- копию свидетельства об утверждении типа средств измерений;

- копию описания типа средства измерений;

- методику поверки.

- 7  Требования к упаковке и маркировке

7.1  Теплосчётчики  поставляются в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки, замаркировано в соответствии с действующими стандартами. Все грузовые места, которые нуждаются в особенных условиях обращения, должны иметь следующую дополнительную маркировку: «Верх! Осторожно! Не кантовать!», либо иную маркировку аналогичного значения.

7.2  Наличие упаковочного листа на русском языке для каждого тарного места обязательно. Размещение упаковочного листа – в специальном кармане с внешней стороны упаковки.

7.3  Упаковка должна обеспечивать полную сохранность теплосчётчика на весь срок его транспортировки любым средством транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения.

7.4.  Продукция поставляется в таре завода-изготовителя. Тара и упаковка исполнителю не возвращаются.

- 8	Требования к условиям эксплуатации теплосчётчиков

8.1  Теплосчётчики предназначены для эксплуатации в следующих условиях:

- параметры электропитания (220В ±10%, (50±1)Гц) – ГОСТ 13109 - 97;

- температура окружающей среды от - 40°C до +50°C, относительная влажность  до 90%.

8.2  Теплосчётчики должны отвечать требованиям по охране труда, охране окружающей среды, пожарной, промышленной безопасности, отраженным в действующих нормативных документах.

- 9	Требования к поставке и сертификации теплосчётчика

9.1  Качество теплосчётчика должно соответствовать требованиям ГОСТ ISO 9001, ТУ

изготовителя.

9.2  Прибор должен быть зарегистрирован в Госреестре средств измерений.

9.3  Наличие сертификата на соответствие техническому регламенту обязательно.

9.4  Наличие свидетельства о поверке прибора учёта обязательно.

9.5  Наличие копии свидетельства об утверждении типа средств измерений.

9.6  Наличие методики поверки.

9.7  Технические характеристики прибора учёта должны соответствовать техническим

характеристикам указанным в разделе 4 п.4.1 настоящего Технического задания.

- 10	 Условия поставки

10.1 Сроки поставки, выполнения работ (оказания услуг), место поставки в соответствии с условиями Договора.

10.2 Досрочная поставка и монтаж возможны по взаимному соглашению, оформленному письменно, при условии, что к моменту поставки Заказчик может подготовить место для монтажа.

- 11   Срок гарантии на поставляемый прибор учёта

Исполнитель гарантирует нормальную работу поставляемых приборов учёта, узлов и деталей в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня пуска приборов учёта в эксплуатацию на территории Заказчика при условии правильной эксплуатации согласно «Руководству по эксплуатации и технической документации», но не более 15 (пятнадцати) месяцев с момента отгрузки.

- 12	 Дополнительные условия

13.1  Проектная организация и организация, выполняющая монтажные работы, должны быть зарегистрированы в СРО.

13.2  После выполнения монтажных работ должен быть в обязательном порядке проведен 100% контроль сварных соединений методом неразрушающего контроля.

13.3  Исполнитель должен иметь собственную сервисную сеть.

13.4 Исполнитель должен предоставить документальное подтверждение завода-изготовителя прибора учёта о правах Исполнителя на гарантийное обслуживание и послегарантийный ремонт.

13.5  В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора Исполнитель должен предоставить Заказчику рекомендуемую планировку размещения прибора учёта, все необходимые технические данные и требования для подготовки трубопроводов к монтажу поставляемого прибора учёта, включая монтажную схему с указанием места подсоединения.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
|  | ОАО «Марийский машиностроительный завод» |
|  | Ге Генеральный директор __________________________ / Б. И. Ефремов |